ICS 03.100.01

A 10

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXXX—XXXX

绿色流通企业--绿色商场

Evaluation standard for green retail enterprise---green shopping centre

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014年8月2日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国商务部   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　绿色运营管理的要求	2

5　设施设备的技术要求	2

6　绿色供应链	3

7  评价	4

参考文献	16

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国商业联合会提出，中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

随着我国经济的快速增长和人民物质生活水平的不断提高，大型商场越来越多，而大型商场的能耗很高，单位建筑面积耗能是普通住宅的15-20倍。因此，商贸流通环节的能源消耗日益增大。另外，我国流通行业具有能源消耗的地域性差异和业态差异较大，能源消耗总量大，能耗点多，节能技术涉及面广、节能实效认定难度大等特点。近年来，节能从简单技术应用和低成在本投入已开始逐渐走向复杂和深化。

绿色流通是指企业在商品流通过程中关注环境保护、节约资源，努力实现经济效益和社会效益的协调统一的行为。绿色流通企业是推动绿色流通，倡导绿色消费的行为载体。因此，统一绿色流通企业的技术要求并展开评价工作，推动绿色商场的建设，对国家节能减排工作和人民群众生活水平提高都具有重要意义。

本标准的发布可以推进流通行业转型发展，为商场绿色经营能力的自评及新店建设提供参考，为行业树立绿色标杆，引导绿色消费，促进行业可持续发展。

绿色流通企业---绿色商场

1 范围

本标准规定了绿色商场的术语和定义、绿色运营管理要求、设备设施技术要求、绿色供应链和评定的要求。

本标准适合于单体经营面积6000m2及以上，创建绿色商场，实施环境管理和持续改进环境绩效的购物中心和百货商店。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167       用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则

GB 50189       公共建筑节能设计标准

GB/T 50378     绿色建筑评价标准

GB 50736       民用建筑采暖通风与空气调节设计规范

GB/T 50033     建筑采光设计标准

GB 50034       建筑照明设计标准

GB 9670        商场（店）、书店卫生标准

GB 8978        污水综合排放标准

GB/T 18883     室内空气质量标准

GB 50325       民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T19001      质量管理体系要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色商场  green shopping centre

运用环保、健康、安全理念，实施资源高效利用、绿色产品销售和废弃物回收三位一体的购物消费场所，且能够持续改进，减少对环境的影响。

3.2

绿色采购 green purchasing

购买绿色产品，或向供应商实施影响，促进供应商环境绩效提高的行为。

3.3

绿色服务 green services

符合资源节约、减少环境污染要求的服务行为。

3.4

绿色消费 green consumption

节约资源、环保、适度消费的行为。

3.5

绿色供应链  green supply chain

在整个供应链中追求经济效益和社会效益协调优化，综合考虑环境影响和资源效率的现代管理模式。

4 绿色运营管理的要求

4.1 基础管理

4.1.1 建立以环保、健康、安全为核心理念的企业文化，持续改进环境绩效，遵守商场建设和运营中涉及的环保、节能、卫生、防疫、安全、规划等法律法规要求。

4.1.2 制定能源管理制度，建立智能化管理体系。

4.1.3 成立绿色运营管理机构，设立专职岗位，聘用具有专业知识和实际工作经验的人员，并定期开展培训和考核。

4.1.4 按照GB/T 17167的基本要求，配备能源计量器具，定期进行维护、周期性检定和校准，并建立能耗分项计量系统。

4.1.5 建立真实且完整的能源消费利用统计台帐。

4.1.6 对主要耗能设备制定操作规程并建立完整档案。

4.1.7 按规定淘汰落后耗能设备。

4.1.8 合理制定年度能（水）耗目标，并内部公示各能耗单元的统计数据，根据能效改进情况予以奖惩激励。

4.1.9 定期进行能源审计。

4.1.10 制定垃圾分类管理制度，确保各类废弃物都得到妥善处理。

4.1.11 有计划地安排节能专项资金和年度节能技改项目。

4.1.12 积极开展绿色教育宣传活动，利用多种手段向消费者宣传绿色环保理念。

4.2   技术管理

4.2.1 定期对空调通风系统进行检查和清洗，确保良好的室内空气品质；

4.2.2 定期对空调管网进行维护管理，防止“跑、冒、滴、漏”。

4.2.3 非营业时间应分级照明，避免光污染。

4.2.4 商场照明应采用集中控制，并满足分区、分组及调光或降低照度的控制要求。

4.2.5 对光源及灯具等装置定期进行检查和清洁。

4.2.6 对电梯、锅炉、压力容器和厂内机动车辆等特种设备做好保养工作。

4.2.7 应科学使用冷库（柜）。

5  设备设施技术要求

5.1 节约资源

5.1.1 建筑及结构维护

5.1.1.1 自建物业应符合 GB 50189和GB/T 50378的相关规定。

5.1.1.2 建筑物内外窗、幕墙的气密性不低于国家有关现行标准的要求。

5.1.1.3 商场的中庭设置采光顶遮阳设施及通风窗。

5.1.1.4 商场建筑场地内人行通道应采用无障碍设计，且与商场外人行通道无障碍连通。

5.1.1.5 商场装修时宜采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾。

5.1.1.6 根据商场建筑所在地的环境条件使用太阳能、生物质能、地热能等清洁能源。

5.1.2   照明设备

5.1.2.1 商场的天然采光措施应符合GB/T 50033规定的要求。

5.1.2.2 在满足眩光限制和配光要求条件下，灯具效率或效能应符合GB 50034规定的要求。

5.1.2.3 合理采取改善室内人工照明质量的措施。

5.1.2.4 商场应采用半导体照明并配用智能控制系统。

5.1.3  暖通空调设备

5.1.3.1 空调采暖系统的冷热源机组能效均应符合GB 50189中规定值及现行有关国家标准能效限定值的要求。

5.1.3.2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合GB 50189等的规定。

5.1.3.3 冷热源应安装集中优化控制系统和余热余冷回收装置。

5.1.3.4降低商场在部分冷热负荷和部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。

5.1.3.5 采取降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的措施。

5.1.4   电梯设备

5.1.4.1 扶梯电梯应加装变频变载感应装置，优化电梯运行。

5.1.4.2 直梯应安装节能回馈装置。

5.1.5   冷链设备

5.1.5.1 采购和使用一级或二级能效标识的冷冻冷藏陈列柜。

5.1.5.2 冷冻冷藏主机房靠近冷柜、冷库位置设计，应减少高差，冷凝器位置与冷冻冷藏主机房选择最近位置安装，远离其它热源。

5.1.5.3 通过对冷冻冷藏岛（立）柜进行加盖或加门封闭式改造等多种技术手段降低冷链系统能耗。

5.1.5.4 使用环保型制冷剂，优化制冷系统设计和制冷剂管理模式，减少制冷剂泄漏和温室气体排放。

5.1.6 水资源

5.1.6.1 应采取合理的节水措施。

5.1.6.2 应采用节水器具和技术。

5.2   减少废弃物排放

5.2.1  减少噪音

5.2.1.1 店内背景噪声水平应符合GB 9670的规定。

5.2.1.2 建筑平面布局和空间功能安排合理，减少设备房噪声干扰，减少营业厅噪声对办公等区域的影响，减少娱乐场所等对其他区域的噪声影响。

5.2.1.3 入口大厅、营业厅等空间做声学设计，采取降低人群噪声的有效措施。

5.2.2  控制固废

5.2.2.1 商场固体废弃物应实施分类收集、减少排放量；危险废弃物应交专门机构处理。

5.2.2.2 商场内应合理布置足够的固体废弃物回收装置，并定期清扫收集。

5.2.3  减少废水

5.2.3.1 营业场所废水排放应符合GB 8978的规定。

5.2.3.2 商场应安装节水设备，减少污水排放；有条件的可安装污水净化装置。

5.2.4  室内空气

5.2.4.1 室内的新风量、温度、湿度、风速等参数应符合GB 50736、GB 50189和GB/T 18883的有关规定。

5.2.4.2 室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度应符合GB 50325的规定。

5.2.4.3 建筑设计和构造设计应有促进自然通风的措施。

5.2.4.4 采取有效措施，防止不同经营区域异味串通。

5.2.4.5 定期开展温室气体排放的盘查工作，识别或更新温室气体排放源，确定管理重点。

6 绿色供应链

6.1 绿色采购与物流

6.1.1 应对供应商进行绿色合作评价，其产品及生产过程应符合国家相关环境保护的法规要求。

6.1.2 生鲜类商品应就近采购、批量采购。

6.1.3 合理规划商场门店的商品配送时间和方式。

6.1.4 建立智能化的物流系统。

6.1.5 应坚持索证制度，实施环保采购，建立相应的采购渠道。

6.1.6 应采取措施扩大低碳标识、绿色产品、有机产品、环境标志产品、地理标识产品、节能标识产品等销售规模和市场占有率。

6.1.7 积极参与“国家有机产品认证示范区”等绿色低碳生产基地、生产企业对接采购活动，建立稳定的产销关系。

6.1.8 购买和采用符合国家相关标准的高效节能设备、产品和技术。

6.1.9 采用节能或环境标志认证的产品应在总设备和产品中占有一定的比例。

6.1.10 针对某款或多款产品进行碳足迹测算，采取措施降低单位商品碳排放强度。

6.2 绿色生产与包装

6.2.1 不应使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋。

6.2.2 应向供应商倡议执行绿色包装，避免包装严重浪费资源和破坏环境的豪华型或超标型包装。

6.2.3 应在门店建立塑料购物袋有偿使用制度。

6.2.4 应在门店提供可降解的环保包装袋。

6.3 绿色营销与服务

6.3.1 商场应设有绿色环保商品专用货架（柜）。

6.3.2 应提供更多的环保商品，商场所售商品应符合节能环保标准。

6.3.3 应通过广告宣传产品的绿色功能定位，引导消费者理解并接受广告诉求，营造市场营销的绿色氛围，激发消费者的购买欲望。

6.3.4 应利用互联网等新型信息技术展开销售服务。

6.3.5 商场应限制销售明显破坏生态环境或者不利于珍稀动物保护的商品。

6.3.6 自行车停车设施应位置合理、数量适宜、出入方便，宜有遮阳防雨措施。

6.3.7 采用机械式停车场、地下停车场或停车楼等集约式停车方式，有明确的停车标识且备有电动汽车充电桩。

6.4 绿色回收与处理

6.4.1 应制定并实施面向用户的废旧物资回收措施。

6.4.2 应与供应商建立废旧物资合作处理机制。

7 评价

7.1 评价原则

科学、公平、公正、可行。

7.2 评定机构

绿色商场的评定工作由全国绿色商场评定委员会统筹负责，其职责是制定评定工作的实施办法和评定细则、督导绿色商场的评定工作以及确定绿色商场的资质。

7.3 绿色商场评定程序

7.3.1 申请

商场所归属的企业法人向全国绿色商场评定委员会或其分支机构申请绿色商场的评定，提交申请报告和有关材料。

7.3.2 受理

全国绿色商场评定委员会（以下简称“绿评委”）或其分支机构在收到申请后，对企业所提交资料进行初步审查，确定是否受理。

7.3.3 初评

对于确认受理的企业申请，在15个工作日内，由绿评委派出现场评定组进行初评，并向申请企业提交商场初评报告和改进意见。

7.3.4 审定

商场在规定时间内实施改进，并向评定组递交改进报告；评定组对改进报告进行审定后，向绿评委建议是否授予绿色商场称号以及绿色商场的级别。

7.3.5 公示

绿评委对决定授予“绿色商场”称号的商场进行公示。

7.3.6 复审

对已经评定的绿色商场企业，绿评委每年进行一次等级复核，对严重降低或复核达不到评定标准的商场，根据其程度分别予以通报或取消“绿色商场”称号处理。

7.4 绿色商场等级划分、标识和评定方法

7.4.1 等级划分

绿色商场共分为三个等级，即翠绿级、深绿级、墨绿级。

7.4.2 标识

标识由绿评委统一设计制作并授予，版权归绿评委所有；标识使用期为四年，到期重新申请和评定。

7.4.3 评定方法

绿色商场等级评定方法应符合GB/T 19001的要求，评分细则见附录A。

附  录  A

（规范性附录）

绿色商场等级评定评分细则

A．1 绿色运营管理评定细则及评分说明

见表A.1。

表A.1 绿色运营管理评定细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 |  | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.建立以环保、健康、安全为核心理念的企业文化，持续改进环境绩效，遵守商场建设和运营中涉及的环保、节能、卫生、防疫、安全、规划等法律法规要求 | 8 | 有保障生产安全、食品安全的管理制度 |  | 8 | 6 | 4 | 2 | 根据制度完善程度进行评价 |
|  | 8 | 相关制度得到贯彻实施，有应急预案和演练记录 |  | 8 | 6 | 4 | 2 | 根据预案可行性和演练记录进行评价 |
|  | 4 | 物业管理部门具有有关管理体系认证。（1）具有ISO14001环境管理体系认证；（2）具有ISO9001质量管理体系认证；（3）具有现行国家标准《能源管理体系要求》GB/T23331规定的能源管理体系认证。 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2.制定能源管理制度，建立智能化管理体系 | 4 | 有合理的能源管理制度手册 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程等满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314的基本配置要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 能源管理制度得到贯彻落实 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 智能化系统工作正常 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3.成立绿色运营管理机构，设立专职岗位，聘用具有专业知识和实际工作经验的人员，并定期开展培训和考核 | 4 | 成立绿色运营管理机构，设立专职岗位 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 聘用具有专业知识和实际工作经验的人员 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 具有系统运行和维护的培训计划 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 执行培训计划 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 实施培训考核 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4.按照GB/T17167的基本要求，配备能源计量器具，定期进行维护、周期性检定和校准，并建立能耗分项计量系统 | 4 | 按照GB/T17167的基本要求，配备能源计量器具 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 定期对相关计量设备进行维护、保养、周期性检定和校准，且纪录完整 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 分项计量数据记录完整 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 8 | 商场的冷热源、输配系统和照明等各部分能耗独立分项计量 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 8 | 对不同用途和不同使用单位的能（水）耗进行计量收费 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 5.建立真实且完整的能源消费利用统计台帐，对主要耗能设备制定操作规程并建立完整档案，按规定淘汰落后耗能设备 | 4 | 建立能源消费信息统计台帐 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 能源消费统计数据记录真实、完整 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 对主要耗能设备制定操作规程 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 定期对主要耗能设备进行检查和调试，调试运行记录完整 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 根据调试记录对设备系统进行运行优化 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 8 | 及时淘汰能耗较高的设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.应合理制定年度能（水）耗目标，定期进行能源审计，并内部公示各能耗单元的统计数据，根据能效改进情况予以奖惩激励 | 4 | 合理制定年度能（水）耗目标 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 8 | 定期进行能源审计 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 4 | 建立内部公示能源消耗统计数据的平台并定期公示 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 8 | 物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制或采用合同能源管理模式 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 4 | 与租用者的合同中包含节能、节水要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 7.应制定垃圾管理制度，确保各类废弃物都得到妥善处理 | 4 | 制定垃圾管理制度 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 建立废弃物处理备档机制 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 垃圾容器设置规范 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 垃圾分类收集率不低于90% |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 可回收垃圾的回收比例不低于90% |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 对可生物降解垃圾进行单独收集和合理处置 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 对有害垃圾进行单独收集和合理处理 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 8.应有计划地安排节能专项资金和年度节能技改项目 | 4 | 有节能技改项目计划 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 年度预算中包含节能技改资金 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 结合商场运营情况完成节能技改工作 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 9.积极开展绿色教育宣传活动，利用多种手段向消费者宣传绿色环保理念 | 4 | 有参与政府和行业开展绿色教育宣传活动的记录 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 相关绿色环保行为获得媒体报道 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 在主要位置公示室内环境和用能数据 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 在营业场所有提醒消费者进行绿色消费的标识 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 二、技术管理 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.定期对空调通风系统进行检查和清洗，确保良好的室内空气品质 | 4 | 制定空调设备和风管的清洗计划，并具有日常清洗维护记录 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 制定合理的新风调节管理制度，新风系统满足不同工况运行的需求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 室内环境参数运行记录完善 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 室内环境参数运行记录中，所有空间的室内空气品质均符合相关标准要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2.应定期对空调管网进行维护管理，防止“跑、冒、滴、漏” | 8 | 按时做中央空调水处理，并具有空调管网维护记录 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 3.非营业时间应分级照明，避免光污染 | 8 | 夜景照明采用平时、一般节日、重大节日三级照明控制方式 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 4 | 夜景照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163关于光污染限制的相关要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4.商场照明应采用集中控制，并满足分区、分组及调光或降低照度的控制要求 | 8 | 商场照明按功能区域或租户设置电表 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 4 | 室外广告与标识照明的平均亮度低于现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 5.对光源及灯具等装置定期进行检查和清洁 | 8 |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 6.对电梯、锅炉、压力容器和厂内机动车辆等特种设备做好保养工作 | 8 |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 7.应科学使用冷库（柜） | 4 | 冷库内堆货须合理,货物不能挡住冷库内盘管风机(蒸发器)进出风口 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 利用冷库除霜时间进行冷库内的理货和整库 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 在冷库的出入口设置冷风幕或者风帘 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 合理调节冷柜上方及周边空调出风口风量、降低冷柜周边空气流动速度，减少冷量的流失 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 严禁柜内商品阻挡回风口，定期清洗出、回风口 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 系统中制冷剂的管理实行多点反馈，定期回收系统中的制冷剂 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 制冰机制冰时间采用夜间低谷时间制冰 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 绿色运营管理达标（总分288分） |  | 墨绿级260分 | 深绿级230分 |  |  |  |  | 翠绿级200分 |

A．2 建筑设施设备评定细则及评分说明

见表A.2。

表A.2 建筑设施设备评定细则及评分说明

| 项目 |  | 分数 | 评定要求 |  | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节约资源 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）建筑及结构维护 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．自建物业应符合 GB 50189、GB/T 50378的相关规定 |  | 4 | 商场选址应符合所在地的城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 商场周边应由自然灾害风险防范措施，且无重大危险源 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 商场内不应有超标排放的污染源 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 商场所在位置周边应有便利的交通条件 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 商场建筑不应降低周边有日照要求建筑的日照标准 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．建筑物内外窗、幕墙的气密性不低于现行国家标准的要求 |  | 4 | 建筑外窗的气密性达到现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106的要求，幕墙的气密性达到现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086规定的要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3．商场的中庭设置采光顶遮阳设施及通风窗 |  | 8 |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 4．商场建筑场地内人行通道应采用无障碍设计，且与商场外人行通道无障碍连通 |  | 8 |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 5．商场装修时宜采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾 |  | 4 | 对于非营业区域中的可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔墙和隔断 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 采用耐久性好，易维护、可再利用、可再循环的室内装饰装修材料 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 6． 根据商场建筑所在地的环境条件使用太阳能、生物质能、地热能等清洁能源 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| （二）照明设备 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．应有天然采光措施 |  | 8 | 入口大厅、中庭等大空间平均采光系数不小于2%且有合理的控制眩光、改善天然采光均匀性的措施，面积比例达到50%以上 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 2．在满足眩光限制和配光要求条件下，灯具效率或效能不应低于现行国家标准GB/T50034的规定 |  | 8 |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 3．合理采取改善室内人工照明质量的措施 |  | 4 | 收款台、货架柜等设局部照明，且货架柜的垂直照度不低于50lx |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 采取防止或减少广木反射和反射眩光的有效措施 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4．商场应采用半导体照明并配用智能控制系统 |  | 8 |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| （三）暖通空调设备 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．空调采暖系统的冷热源机组能效均不低于现行GB 50189中规定值及现行有关国家标准能效限定值的要求 |  | 4 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉的能效指标比现行GB 50189规定值得提高或降低幅度满足表5.1.3.1的要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 房间空调的能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合GB 50189等的规定。 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3．冷热源应安装集中优化控制系统和余热余冷回收装置 |  | 4 | 合理采用水环热泵空调系统或热回收型冷水机组等系统和设备，并回收余热废热 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4．降低商场在部分冷热负荷和部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗 |  | 4 | 区分房间的朝向、细分空调区域、对空调系统进行分区控制 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 合理选配空调冷热源机组台数与容量，制定实施根据符合变化调节制冷（热）量的控制策略，且空调冷源机组的部分负荷性能系复合现行GB 50189相关规定 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 水系统、风系统和制冷制剂系统采用变流量控制技术，且采取相应的水力平衡措施 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 5．采取降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的措施 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| （四）电梯设备 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．扶梯电梯应加装变频变载感应装置，优化电梯运行 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．直梯安装节能回馈装置 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| （五）冷链设备 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．采购和使用一级或二级能效标识的冷冻冷藏陈列柜 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．冷冻冷藏主机房靠近冷柜、冷库位置设计，尽量减少高差，冷凝器位置与冷冻冷藏主机房选择最近位置安装，远离其它热源 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3．通过对冷冻冷藏岛（立）柜进行加盖或加门封闭式改造等多种技术手段降低冷链系统能耗 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4．使用环保型制冷剂，优化制冷系统设计和制冷剂管理模式，减少制冷剂泄漏和温室气体排放 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| （六）水资源 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．应采取合理的节水措施 |  | 4 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，避免管网漏损 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 给水系统采取避免超压出流的措施 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 8 | 按用途对清洁、餐饮、绿化、空调等用水系统分别设置水表，且满足计费和管理的需求 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
|  |  | 4 | 非传统水源利用率达到10% |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2． 应采用节水器具和技术 |  | 4 | 使用用水效率等级达到三级及以上的卫生器具 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 采用节水的绿化灌溉方式 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | 4 | 空调设备或系统采用节水冷却技术 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 二、减少废弃物排放 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）减少噪音 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．店内背景噪声水平应符合GB 9670的规定 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．建筑平面布局和空间功能安排合理，减少设备房噪声干扰，减少营业厅噪声对办公等区域的影响，减少娱乐场所等对其他区域的噪声影响 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3．入口大厅、营业厅等空间做声学设计，采取降低人群噪声的有效措施 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| （二）控制固废 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．商场内应合理布置足够的固体废弃物回收装置 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．定期清扫分类收集商场运行产生的各类垃圾 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| （三）减少废水 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．营业场所废水排放应符合GB 8978的规定 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．商场应安装节水设备，减少污水排放；有条件的可安装污水净化装置 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| （四）室内空气 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1． 室内的新风量、温度、湿度、风速等参数应符合GB 50736、GB 50189和GB/T 18883的有关规定 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2．室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度应符合GB 50325中的规定 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3．建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4．采取有效措施，防止不同经营区域异味串通 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 5．定期开展温室气体排放的盘查工作，识别或更新温室气体排放源，确定管理重点 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 设施设备技术要求达标（总分220分） | 墨绿级200分 |  |  | 深绿级180分 |  |  |  | 翠绿级160分 |  |

冷、热源机组能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》提高或降低幅度 表5.1.3.1

| 机组类型 |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 高6% |
| 溴化锂吸收式冷（温）水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数（COP） | 高6% |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 低6% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 高6% |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（LPLV（C）） | 高8% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 高3% |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 高2% |

A．3 绿色供应链评定细则及评分说明见表A.3

表A.3 绿色供应链评定细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 |  | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 绿色设计与采购 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.应对供应商进行绿色合作评价，关注其产品及生产过程是否符合国家相关环境保护的法规要求 | 4 | 与供应商或租用者的合作协议中有食品安全、生产安全和节能环保的要求以及所遵守的法规标准 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 对供应商所提供的商品或服务进行考察评价，有评价报告和奖惩措施 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2.生鲜类商品应就近采购、批量采购 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3.合理规划商场门店的商品配送时间和方式 | 4 | 商品统一配送时间安排在市区非交通高峰时段 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 商场仓库门店长期保有部分货源 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4.建立智能化的物流系统 | 4 | 对积极采用先进环保设备、清洁能源以及积极实施资源循环利用的企业实施绿色补贴 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 采用第二方物流与第三方物流结合、RFID射频识别系统、全球卫星定位系统等技术实现总部与门店的联网 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 企业物流车辆应选择适用节能环保型汽车 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 5、应坚持索证制度，实施环保采购，建立相应的采购渠道。 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 6、应取措施扩大低碳标识、绿色产品、有机产品、环境标志产品、地理标识产品、节能标识产品等销售规模和市场占有率。 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 7、积极参与“国家有机产品认证示范区”等绿色低碳生产基地、生产企业对接采购活动，建立稳定的产销关系。 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 8、购买和采用符合国家相关标准的高效节能设备、产品和技术。 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 9、采用节能或环境标志认证的产品应在总设备和产品中占有一定的比例。 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 10.针对某款或多款产品进行碳足迹测算，采取措施降低单位商品碳排放强度 | 4 | 应要求供应商提供每件产品生产工厂的地点和名称，做到可追溯、可监控。 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 二、绿色生产与包装 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.不应使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2.向供应商倡议执行绿色包装，避免包装严重浪费资源和破坏环境的豪华型或超标型包装 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3.在门店建立塑料购物袋有偿使用制度 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4.在门店提供可降解的环保包装袋 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 三、绿色营销与服务 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.商场设有绿色环保商品专用货架（柜） | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2.提供更多的环保商品，商场所售商品应符合节能环保标准 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3.通过广告宣传产品的绿色功能定位，引导消费者理解并接受广告诉求，营造市场营销的绿色氛围，激发消费者的购买欲望 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4.应利用互联网等新型信息技术展开销售服务 | 4 | 提供电子支付结帐服务 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 8 | 开通网上商城 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 4 | 提供微信客户服务 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 5.商场限制销售明显破坏生态环境或者不利于珍稀动物保护的商品 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 6.自行车停车设施应位置合理、数量适宜、出入方便，且有遮阳防雨措施 | 8 |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 7.采用机械式停车场、地下停车场或停车楼等集约式停车方式，有明确的停车标识且备有电动汽车充电桩 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 四、绿色回收与处理 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.制定并实施面向用户的废旧物资回收措施 | 4 | 商场或租用者开展以旧换新促销活动 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 废旧商品得到优化利用 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2.与供应商建立废旧物资合作处理机制 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 绿色供应链达标（总分142分） | 墨绿级128分 |  | 深绿级114分 |  |  |  |  | 翠绿级100分 |

参 考 文 献

[1] GB/T 17166-1997 企业能源审计技术通则

[2] GB/T 23331-2009 能源管理体系 要求

[3] GB/T 24915-2010 合同能源管理技术通则

_________________________________